连云港工业投资集团供电工程分公司

台北10KV港南线变压器安装架设工程、台北曹圩变电所更换、徐南金桥制盐充电桩安装、10kV银海线72#-73#架空改电缆入地工程采购金具辅材项目公开询价函（二次）

我单位拟对台北10KV港南线变压器安装架设工程、台北曹圩变电所更换、徐南金桥制盐充电桩安装、10kV银海线72#-73#架空改电缆入地工程工程采购金具辅材项目进行公开询价。

一、项目内容及要求：具体要求和相关参数见表。

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器槽钢大梁 | 12*2400 | 套 | 1 |  |
| 2 | 跌落式熔断器 | 型号：10KV-RW12-100A，户外 | 组 | 1 |  |
| 3 | 两头扣螺丝 | 16*350 | 根 | 4 |  |
| 4 | 卡盘 | KP-10 | 块 | 1 |  |
| 5 | 卡盘U型螺丝 | 与卡盘配套，∮20*∮360 | 块 | 1 |  |
| 6 | 扁铁抱箍 | 规格:6×60×D280，表面处理方式：镀锌（加强） | 个 | 2 |  |
| 7 | 标志牌 | 台变号牌，300*200，搪瓷 | 块 | 1 |  |
| 8 | 标志牌 | “止步，高压危险”，300*200，搪瓷 | 块 | 1 |  |
| 9 | 标志牌 | “高压危险，禁止攀登”，300*200，搪瓷 | 块 | 1 |  |
| 10 | 接线端子 | 规格：DTL-50,电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔 | 个 | 9 |  |
| 11 | 电缆终端附件 | 电压等级:低压,规格150-240mm2,电缆芯数:4芯,类型：户内终端,种类:热缩国标，推荐品牌：中天，安靠，长园，沃尔核材 | 套 | 2 |  |
| 12 | 电缆 | YJV22-0.6/1kv-4x150mm2 | m | 10 |  |
| 13 | 电流互感器 | LZZBJ9-10,600/5A，额定绝缘水平12/42/75KV;10P20,25VA/10P20,25VA/0.5,15VA/0.2S，15VA | 只 | 3 | 10KV1#主变AH101柜电流互感器检测不合格，需要更换。 |
| 14 | 膨胀螺丝 | 6*40（配彩锌钉） | 个 | 50 |  |
| 15 | 金属软管 | DN25 外层阻燃PVC，内层镀锌钢带 | 米 | 50 |  |
| 16 | 镀锌锁紧螺母(金属软管用) | M25 | 个 | 8 |  |
| 17 | 金属软管尼龙接头 | dn25 | 个 | 8 |  |
| 18 | 镀锌管卡 | DN25 | 个 | 20 |  |
| 19 | 镀锌管接头(金属软管用) | DN25 | 个 | 8 |  |
| 20 | 铜芯电缆 | RVV-3*10 | 米 | 2 |  |
| 21 | 时控开关 | AC220/380V（含80A接触器） | 台 | 4 |  |
| 22 | 全塑铜芯电缆 | RVV-3*10 | 米 | 60 |  |
| 23 | 接线端子 | DT-70 | 个 | 8 |  |
| 24 | 开口线鼻 | 200A | 只 | 16 |  |
| 25 | 圆钢接地极 | Φ10mm镀锌钢筋长0.8米 | 根 | 5 |  |
| 26 | 接地线 | BVR-10mm 黄绿双色 | 米 | 5 |  |
| 27 | 螺栓 | 单帽螺栓-规格:m10,长度mm:30mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母2平垫1弹簧垫 | 套 | 12 |  |
| 28 | 螺栓 | 单帽螺栓-规格:m12,长度mm:50mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母2平垫1弹簧垫 | 套 | 20 |  |
| 29 | 电工胶布 | 绿,PVC防水 | 盘 | 5 |  |
| 30 | 电线 | BV-4（红色）导体材质:铜,标称截面mm²:4,芯数:单股,外皮材质:聚氯乙烯 | 米 | 100 |  |
| 31 | 螺栓 | 单帽螺栓-规格:m16,长度mm:70mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母2平垫1弹簧垫 | 套 | 20 |  |
| 32 | 螺栓 | 单帽螺栓-规格:m16,长度mm:120mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母2平垫1弹簧垫 | 套 | 20 |  |
| 33 | 并沟线夹 | 异型铝并沟线夹,型号：JBL-240/50 | 只 | 9 |  |
| 34 | 电线 | BVR-50mm2导体材质:铜,标称截面mm2:50,芯数:多股,阻燃特性:阻燃,铠装形式:无铠装, | m | 45 |  |
| 35 | 螺栓 | 单帽螺栓-规格:m16,长度mm:90mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母2平垫1弹簧垫 | 根 | 4 |  |
| 36 | 拉线警示棒 | 红白相间，材质：PVC，长度：mm,1800 | 根 | 2 |  |
| 37 | 接线端子 | 规格：OT-200A，铜，单孔 | 个 | 10 |  |
| 38 | 驱鸟器 | 不锈钢、高度20cm，风叶长度20cm，旋转直径40cm | 只 | 4 |  |
| 39 | 标志牌 | 断路器号牌，300*200，搪瓷，信息（中标后提供） | 块 | 1 |  |
| 40 | 螺栓 | 双头双帽螺栓-规格:m16,长度mm:,280mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母垫片 | 根 | 8 |  |
| 41 | 绝缘子 | 瓷横担绝缘子，型号：S-210/150 | 个 | 12 |  |
| 42 | 球头挂环 | 规格：Q-7，表面处理方式：镀锌 | 只 | 6 |  |
| 43 | 接线端子 | 规格：DTL-120,铜铝过渡,单孔 | 个 | 20 |  |
| 44 | 绝缘子 | 悬式绝缘子，型号：FXBW4-10/70 | 只 | 6 |  |
| 45 | 电缆终端附件 | 电压等级:AC10KV,截面积mm2:150，电缆芯数：3芯，类型：户外，种类：冷缩 | 套 | 2 |  |
| 46 | 直角挂板 | Z-7 | 个 | 6 |  |
| 47 | 碗头挂板 | W-7 | 个 | 6 |  |

- 1-47项报价须包含装卸费,1-12项为台北10KV港南线变压器安装架设工程、13项为台北曹圩变电所更换、14-26项为徐南金桥制盐充电桩安装、27-47项为10kV银海线72#-73#架空改电缆入地工程工程。

- 报价包括货物、随机必备品、随机配件、随机工具、包装费、技术资料（含软件资料）和技术配合指导培训、技术服务和培训费、运输、装卸及保险费用、增值税（13%）及其他相关税费等费用（如果国家政策有变动，依据国家最新政策变动）。

- 产品交付期限：2025年01月03日前供货完毕。

- 三、质量要求：根据国家关于标的物质量的最新标准和报价文件作为负责条件，期限1年。如国家法律法规对标的物的保质期限有明确规定的，从其规定，标的物质量负责期限为1年的条款不再适用。

四、递交报价文件截止时间和地点：

1、报价截止时间为：2024年12月30日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

2、递交地点：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

五、报价单位资格要求：

1、报价单位须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备履行合同的能力；三年内（企业及企业法人）无不良信誉记录。

2、报价单位处于正常的生产经营状态。

3、报价单位为本项目生产制造企业或销售公司，具有生产制造等相关资格（许可）证书或授权委托书。

4、报价单位有依法缴纳税收的良好记录。

5、本项目不接受联合体报价。

六、文件获取：控制价、设计图纸、合同格式及相关资料在收到报价单位确认报价后1天内通过电传方式发送给报价单位。

七、评审办法：经评审的最低价法。

八、预算价：20420.07元（若超过甲方预算价，甲方有权重新询价）。

九、报价文件要求：

1、报价文件的组成：报价函；“三证合一”后的营业执照副本复印件；法人身份证明书；授权委托书；依法缴纳税收的记录（2024年内三个月【税收所属日期】）；无不良信用查询记录；承诺书（具体格式详见附录）采用PDF格式或扫描件以压缩包方式发至邮箱。（压缩包必须以项目名称命名，报价单位邮箱名尽量以单位名称命名！）

2、存在下列行为之一的，将其列入不良行为记录名单,三年内不得参加集团公司物资采购的活动：

1、企业及企业法人近三年内有不良信用记录的。

2、报价单位伪造资质证书或与其他供应商串通报价的。

3、报价单位在确定为供货单位后，不履行承诺的。

4、报价单位未能在规定时间签定合同或合同期内不能全部履行合同约定的。

5、其它损害询价人利益情形的。

十、计划付款方式:电汇，合同签订生效后，卖方向买方提供真实、有效、合法的增值税专用发票（税率13%），卖方若出具银行开具合同总价20%的履约保函，买方在收到保函7个工作日内向卖方支付合同总价20％的预付款，卖方可以根据送货到现场情况申请进度款，货物全部送达现场经验收合格后再付至合同总价款的90%，剩余10％款额待质保期（一年）满后壹个月内结清（无息）。

联系方式：

连云港工业投资集团供电工程分公司

联系人：杨女士                   电话：19901572048

项目联系人：台北钱先生           电话：17751876173

徐南杨先生           电话：15312133933

连云港工业投资集团供电工程分公司

2024年12月26日

附录：

报价文件目录：

1、报价函（加盖公章，电器成套产品须报价分析明细表）

2、“三证合一”后的营业执照（复印件加盖公章）

3、法人身份证明书（复印件加盖公章）

4、授权委托书（需签字盖章）

5、依法缴纳税收的记录（2024年内三个月【税收所属日期】）（加盖公章）

6、无不良信用查询记录查询（国家企业信用信息公示系统（加盖公章））

7、承诺书

- 报价函格式

## （1）报价一览表

金额单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 价格（总价） |  |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

- 备注：所有报价均以人民币元为计算单位。当有具体项目时，询价文件中的分项报价，报价单位不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效报价处理，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、装卸、调试、验收、保险、税费和相关服务等的费用。由于分项报价填报不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价单位自行承担。

报价单位名称：

报价单位公章：

授权代表(签字)：

联系方式：

日期：

注意：

1、报价应包括询价文件所规定的询价范围的全部内容。

（2）分项报价表

项目：                                          金额单位：人民币

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价： |  |  |  |  |  |  |  |

（电气成套产品需提供元器件产品明细加盖公章）

2、“三证合一”后的营业执照（复印件加盖公章）

3、法人身份证明书（复印件加盖公章）

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月       日

经营期限：

姓    名：            性别：    年龄：      职务：

系          （报价单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

报价单位：         （盖公章）

日    期：         年    月    日

4、授权委托书（需签字盖章）

- 授权委托书

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）项目施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

报价单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

年   月     日

- 依法缴纳税收的记录（2024年内三个月【税收所属日期】）（加盖公章）

- 无不良信用查询记录查询（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html（加盖公章））

- 举例：

- 承诺书

- 承诺书

致：连云港市工业投资集团有限公司

根据贵方为（项目名称）项目询价采购货物及服务的询价公告，报价单位代表（姓名、职务）经正式授权并代表报价单位（报价单位名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附价格表中规定的应提交和交付的货物总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2、报价单位将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3、报价单位已详细审查全部询价文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本询价有效期为自报价截止日起       个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次询价文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、本项目完成期限/交货期为                  。

6、我方愿意向采购方提供任何与本次询价有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任以及遵守询价文件中对报价单位的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评审委员会成员和参与评审的有关工作人员探听对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

9、我方完全理解询价人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布询价程序无效或拒绝所有询价的权力。我方完全理解询价人未向未中标人解释未中标理由的义务。

10、报价单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、如果我方中标，承诺在收到通知书后，在通知书规定的期限内与你方签订合同。

12、其他说明：

报价单位代表（签字） ___________________

报价单位名称 ___________________________

公章__________________________________

日期__________________________________