连云港工业投资集团供电工程分公司

工程运维中心能源集团连能灌南储能电站项目消防维保采购项目公开询价函

我单位拟对工程运维中心能源集团连能灌南储能电站项目消防维保采购项目进行询价，具体内容如下：

- 项目内容及要求：具体要求和相关参数见表。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保 | 详见消防维保清单 | 项 | 1 |  |

- 报价前须与项目负责人沟通，详细了解项目情况，报价包括技术资料（含软件资料）和技术配合、技术服务、增值税（6%）及其他相关税费等费用（如果国家政策有变动，依据国家最新政策变动）。

- 服务时间：一年。

- 三、质量要求：根据国家关于标的物质量的最新标准和询价文件作为负责条件，期限1年。如国家法律法规对标的物的保质期限有明确规定的，从其规定，标的物质量负责期限为1年的条款不再适用。

四、递交报价文件截止时间和地点：

1、报价截止时间为：2025年11月27日09时30分，逾期发送的报价文件，询价人不予受理。

2、递交地点：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

五、报价人资格要求：

1、报价人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备履行合同的能力；三年内（企业及企业法人）无不良信誉记录；

2、报价人处于正常的生产经营状态；

3、本项目不接受联合体报价、报价人必须整包报价；

六、文件获取：控制价、设计图纸、合同格式及相关资料在收到报价人确认报价后1天内通过电传方式发送给报价人。

七、评标办法：经评审的最低价法。

八、预算价：35000.00元（若本次采购报价超过甲方预算，甲方有权重新询价）。

九、报价文件要求：

1、报价文件的组成：报价函；“三证合一”后的营业执照副本复印件；法人身份证明书；授权委托书；注册消防工程师及消防设施操作员证书（证书均在有效期内，需提供近三个月连续的社保缴纳证明）；依法缴纳税收的记录（2025年三个月【税收所属日期】）；无不良信用查询记录；承诺书（具体格式详见附录）采用PDF格式或扫描件以压缩包方式发至邮箱。（压缩包必须以项目名称命名，报价单位邮箱名尽量以单位名称命名！）

2、存在下列行为之一的，将其列入不良行为记录名单,三年内不得参加集团公司物资采购活动：

1、企业及企业法人近三年内有不良信用记录的。

2、报价单位伪造资质证书或与其他供应商串通报价的。

3、报价单位在确定为供应单位后，不履行承诺的。

4、报价单位未能在规定时间签定合同或合同期内不能全部履行合同约定的。

5、其它损害询价人利益情形的。

十、计划付款方式:电汇，合同签订生效后，合同运维费用按年度结算，服务开始时，由乙方开具合法有效的增值税专用发票，甲方预支付当年度运维费用总额的50%。本年度运维期满，并由甲方确认乙方已按合同要求完成本年度运维服务后，乙方向甲方提出本年度运维费用支付申请甲方收到支付申请后应进行核对，确认无误后由乙方开具合法有效的增值税专用发票，支付本年度运维费用总额余下的50%。

联系方式：

连云港工业投资集团供电工程分公司

联系人：杨女士              电话：19901572048

项目联系人：王先生          电话：18936588859

连云港工业投资集团供电工程分公司

2025年11月25日

附录：

报价文件目录：

1、报价函（加盖公章，电器成套产品须报价分析明细表）

2、“三证合一”后的营业执照（复印件加盖公章）

3、法人身份证明书（复印件加盖公章）

4、授权委托书（需签字盖章）

5、注册消防工程师及消防设施操作员证书（证书均在有效期内，需提供近三个月连续的社保缴纳证明）

6、依法缴纳税收的记录（2025年三个月【税收所属日期】）（加盖公章）

7、无不良信用查询记录查询（国家企业信用信息公示系统（加盖公章））

8、承诺书

9、消防维保清单

- 报价函格式

## （1）报价一览表

金额单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 价格（总价） |  |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

- 备注：所有报价均以人民币元为计算单位。当有具体项目时，询价文件中的分项报价，报价单位不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效报价处理，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、调试、验收、保险、税费和相关服务等的费用。由于分项报价填报不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价单位自行承担。

报价单位名称：

报价单位公章：

授权代表(签字)：

联系方式：

日期：

注意：

1、报价应包括询价文件所规定的询价范围的全部内容。

（2）分项报价表

项目：                                          金额单位：人民币

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价： |  |  |  |  |  |  |  |

（电气成套产品需提供元器件产品明细加盖公章）

2、“三证合一”后的营业执照（复印件加盖公章）

3、法人身份证明书（复印件加盖公章）

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月       日

经营期限：

姓    名：            性别：    年龄：      职务：

系          （报价单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

报价单位：         （盖公章）

日    期：         年    月    日

4、授权委托书（需签字盖章）

- 授权委托书

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）项目施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

报价单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

年   月     日

- 5、注册消防工程师及消防设施操作员证书（证书均在有效期内，需提供近三个月连续的社保缴纳证明）

- 6、依法缴纳税收的记录（2025年三个月【税收所属日期】）（加盖公章）

- 7、无不良信用查询记录查询（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html（加盖公章））

- 举例：

- 8、承诺书

- 承诺书

致：连云港市工业投资集团有限公司

根据贵方为（项目名称）项目询价采购货物及服务的询价公告，报价单位代表（授权委托人/法人） （姓名、职务）经正式授权并代表报价单位（报价单位名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附价格表中规定的应提交和交付的货物总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2、报价单位将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3、报价单位已详细审查全部询价文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本询价有效期为自报价截止日起       个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次询价文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、本项目完成期限/交货期为                  。

6、我方愿意向采购方提供任何与本次询价有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任以及遵守询价文件中对报价单位的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评审委员会成员和参与评审的有关工作人员探听对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

9、我方完全理解询价人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布询价程序无效或拒绝所有询价的权力。我方完全理解询价人未向未中标人解释未中标理由的义务。

10、报价单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、如果我方中标，承诺在收到通知书后，在通知书规定的期限内与你方签订合同。

12、其他说明：

报价单位代表（授权委托人/法人签字）  ___________________

报价单位名称 ___________________________

公章__________________________________

日期__________________________________

9、消防维保清单

| 消防维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统类型 | 设施设备 | 维护保养内容 | 周期 | 备注 |
| 1 | 消防电源及供配电 | 消防电源配电柜（箱） | 消防主 、备电源 | 每月全数 |  |
| 2 |  |  | 消防设备末端配电切换装置 | 每半年全数 |  |
| 3 |  | 蓄电池应急电源 | 蓄电池间 | 每月全数 |  |
| 4 |  |  | 设备外观 、显示屏检查 | 每季度全数 |  |
| 5 |  |  | 蓄电池电压和应急转换 | 每季度全数 |  |
| 6 |  |  | 充放电功能 | 每年一次，全数 |  |
| 7 |  | 消防设备电源监控 | 外观检查 | 每月全数 |  |
| 8 |  |  | 故障报警功能 | 每年全数 |  |
| 9 |  | 消防控制室 | 环境清洁，疏散门畅通 | 每月一次全数 |  |
| 10 |  |  | 设备和布线外观完好无损 | 每月一次全数 |  |
| 11 |  |  | 火灾报警的外线电话 | 每月一次全数 |  |
| 12 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 、可燃气体报警控制器等 | 外观 、标识 、型号 | 每月一次全数 |  |
| 13 |  |  | 注册点位数，正常和异常点位数 | 每月一次全数 |  |
| 14 |  |  | 主备用电源工作状态 、备用电源容量 | 每月一次全数 |  |
| 15 |  |  | 火灾报警 、故障 、自检功能 、可燃气体浓度显示测试 | 每月一次全数 |  |
| 16 |  |  | 消声 、复位功能 | 每月一次全数 |  |
| 17 |  |  | 打印和记忆功能 | 每月一次全数 |  |
| 18 |  |  | 总线制短路隔离器检查 | 每月一次全数 |  |
| 19 |  | 火灾报警探测器 、手动火灾报警 、可燃气体报警探测器 、消火栓按钮 | 安装位置和外观 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 20 |  |  | 报警功能或可燃气体浓度探测 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 21 |  |  | 编码和中文注释 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 22 | 火灾自动报警系统 | 火灾显示器 | 安装位置和外观 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 23 |  |  | 火灾报警显示功能 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 24 |  |  | 报警信息注释 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 25 |  | 消防联动控制器 | 外观 、标识 、型号 | 每月一次全数 |  |
| 26 |  |  | 手动 、自动功能转换功能 | 每月一次全数 |  |
| 27 |  |  | 工作状态显示 | 每月一次全数 |  |
| 28 |  |  | 整体联动控制功能 | 每年每一个报警区域至少进行一次 |  |
| 29 |  |  | 输出模块 | 每月一次，每年输出模块全数 |  |
| 30 |  |  | 手动直接控制装置 | 每月一次全数 |  |
| 31 |  | 消防专用电话 | 消防电话总机 | 每月一次 |  |
| 32 |  |  | 电话分机 、电话插孔 | 每年电话分机 、电话插孔全数 |  |
| 33 |  | 消防应急广播 | 扬声器设置 | 每月一次 每年扬声器全数 |  |
| 34 |  |  | 扩音机 | 每月一次 每年扬声器全数 |  |
| 35 |  |  | 语音和声压级 | 每月一次 每年扬声器全数 |  |
| 36 |  |  | 普通广播合用时，强制切入功能 | 每月一次 每年扬声器全数 |  |
| 37 |  | 图形显示装置 | 显示信息内容符合GB50116的规定 | 每月全数 |  |
| 38 |  |  | 火灾报警和联动控制信号显示功能 | 每月全数 |  |
| 39 |  |  | 多报警平面显示功能 | 每月全数 |  |
| 40 |  |  | 火灾报警平面的显示优先 | 每月全数 |  |
| 41 |  | 火灾警报装置 | 外观 、设置部位 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 42 |  |  | 声压级符合 GB 50116的规定 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 43 |  |  | 火灾声警报与消防应急广播交替循环播放功能 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 44 |  | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备功能 | 每月一次，每年全数 |  |
| 45 |  |  | 电气火灾监控设备监视状态 | 每月一次，每年全数 |  |
| 46 |  |  | 电气火灾监控探测器的监控报警功能和报警值设定 | 每月一次，每年全数 |  |
| 47 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 非集中控制型系统 | 灯具外观，安装位置 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 48 |  |  | 手动应急启动功能 | 每月一次 |  |
| 49 |  |  | 蓄电池持续工作时间，充电 、放电功能 | 每月对每一台灯具一次 |  |
| 50 | 消防给水系统 | 水源 | 市政给水管网压力和流量 | 每季一次全数 |  |
| 51 |  |  | 消防水池（箱）、高位消防水箱水位 、补水措施 | 每月一次全数 |  |
| 52 |  |  | 消防水池（箱）、高位消防水箱清洗水池（箱）及其组件 | 每两年全数 |  |
| 53 |  |  | 消防设备 、阀门 、管道等标志标识 | 每月一次全数 |  |
| 54 |  | 给水设施 | 稳压泵外观检查和元器件 | 每月一次全数 |  |
| 55 |  |  | 稳压泵启停泵压力 、启停次数 | 每月一次全数 |  |
| 56 |  |  | 稳压泵手动 、自动 、故障切换功能测试 | 每季，全数 |  |
| 57 |  |  | 消防水泵、控制柜外观和电气元件 | 每月，全数 |  |
| 58 |  |  | 启泵功能 、出水压力 | 每月，全数 |  |
| 59 |  |  | 主备用泵自动切换功能 | 每月，全数 |  |
| 60 |  |  | 气压水罐检测气压 、水位 、有效容积 | 每月，全数 |  |
| 61 |  |  | 减压水箱 、缓冲水箱观 、水位 | 每月，全数 |  |
| 62 |  |  | 水泵接合器检查完好状况 | 每月一次全数 |  |
| 63 |  |  | 水泵接合器通水试验 | 每月一次全数 |  |
| 64 |  | 减压阀 | 放水 | 每月，每年全数 |  |
| 65 |  |  | 测试流量和压力 | 每年全数 |  |
| 66 |  | 阀门 | 雨淋阀的附属电磁阀，检测开启功能 | 每月，每年全数 |  |
| 67 |  |  | 电动阀或电磁阀，检测供电 、启闭功能 | 每月，每年全数 |  |
| 68 |  |  | 系统所有控制阀门，铅封 、锁链的状况 | 每月，每年全数 |  |
| 69 |  |  | 室外阀门井中控制阀门，检查开启状态 | 每季全数 |  |
| 70 |  |  | 水源控制阀 、报警阀组，检查外观和漏水 | 每月全数 |  |
| 71 |  |  | 末端试水阀 、报警阀的试水阀 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 72 |  |  | 倒流防止器，检测压差 | 每月全数 |  |
| 73 | 消火栓 系统 | 室外消火栓 | 外观和漏水检查 | 每季全数 |  |
| 74 |  | 室内消火栓箱 | 外观 、可开启角度、配件 、标志标识 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 75 |  | 室内消火栓按钮 | 启泵或报警功能 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 76 |  | 室内软管卷盘 | 外观和漏水检查 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 77 |  | 室内减压孔板 | 外观 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 78 |  | 室内系统联锁试验 | 系统运行功能 | 每年 |  |
| 79 | 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 检查完好状况 、清除异物 、备用量 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 80 |  | 报警阀组 | 外观 、报警试验功能 | 每月全数 |  |
| 81 |  | 控制阀门 | 铅封或锁具，开启状态 | 每月全数 |  |
| 82 |  |  | 室外阀门井中阀门 | 每季全数 |  |
| 83 |  | 末端试水装置 | 外观 、排水设施 、放水试验 | 每月不少于全数的 10 %，每年全数 |  |
| 84 |  | 水流指示器 | 试验报警 | 每月不少于全数的 10 %，每年全数 |  |
| 85 |  | 系统联锁试验 | 系统运行功能 | 每年全数 |  |
| 86 | 气体 、灭火系统 | 系统各组件 | 外观.铭牌和标识.运行情况.固定情况.防护罩 .铅封 | 每月全数 |  |
| 87 |  | 防护区 | 可燃物种类 、分布情况，防护区开口情况 | 每季全数 |  |
| 88 |  | 储存装置间 | 设备 、管道 、支架的固定情况 | 每季全数 |  |
| 89 |  | 灭火剂储存装置 | 容器外观和铭牌标志.压力.液位计 .重量等 | 每月全数 |  |
| 90 |  |  | 定期校验计量仪器 | 每年全数 |  |
| 91 |  | 驱动气储存容器 | 外观 、铭牌 、压力 | 每月全数 |  |
| 92 |  | 喷嘴 | 孔口有无堵塞 | 每季全数 |  |
| 93 |  | 输送管道 | 有无损伤和堵塞 | 每季全数 |  |
| 94 |  | 系统功能 | 模拟启动试验 、模拟喷气试验 | 每年全部防护区 |  |
| 95 |  | 金属软管（连接管） | 水压强度试验和气密性试验 | 5 年后，每 3 年全数 |  |
| 96 |  | 释放过灭火剂的储瓶 、相关阀门 | 水压强度试验和气密性试验 | 5 年后，全数 |  |
| 97 | 水喷雾灭火系统 | 喷头 | 外观，是否有异物 | 每年全数 |  |
| 98 |  | 电磁阀 | 启动试验 | 每年全数 |  |
| 99 |  | 系统功能 | 放水试验，检查系统启动 、报警功能以 及出水情况 | 每年全数 |  |
| 100 |  | 报警阀组 、 控制阀门 | 外观 、工作状态 、铅封或锁具完好 、 启闭功能 | 每年全数 |  |
| 101 | 防烟 、排烟系统 | 室外进风口、排烟口 | 检查进风口 、出风口是否通畅 | 每月全数 |  |
| 102 |  | 系统电源 | 巡查电源状态 、电压 | 每月全数 |  |
| 103 |  | 供电线路 | 检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等 | 每月全数 |  |
| 104 |  | 控制柜 | 外观及工作状态，按钮启动 、停止风机功能 | 每季全数 |  |
| 105 |  | 防烟 、排烟 风机 | 手动或自动启动试运转，检查外观有无锈蚀 、螺丝松动 | 每季全数 |  |
| 106 |  | 系统联动 试验 | 检验系统的联动功能及主要技术性能参数 | 每年全数 |  |
| 107 |  | 排烟防火阀 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 108 |  | 送风阀或送 风口 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 109 |  | 防火阀 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的 10%，每年全数 |  |
| 110 | 防火分隔 设施 | 防火防爆墙 | 磷酸铁锂储能区及主变区防火防爆墙体外观完整性 | 每季全数 |  |